|  | PROJEKT BUDOWLANY |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TEMAT: |  | Budowa drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej w Kaliszu – etap 2 |  |
| BRANŻA: |  | Sanitarna |  |
| OBIEKT: |  | Kanalizacja deszczowa grawitacyjna DN0,80/0,60/0,40/0,30m z przykanalikami |  |
| KATEGORIA OBIEKTU: |  | XXVI |  |
| LOKALIZACJA: |  | Dz. nr 486/2, 487/1, 487/3, 487/4, 487/5, 487/6, 488/2, 489/2, 490/2, 491/2, 492/2, 493/7, 493/8, 494/5, 494/6, 495/5, 495/6, 496/5, 496/6, 497/2, 498/7, 498/8, 499/5, 499/6, 502/5, 502/6, 504/5, 504/6, 505/5, 505/6, 506/7, 506/8, 507/5, 507/6, 508/4, 508/5, 508/6, 509/5, 509/9, 509/10, 510/11, 511/1, 511/8, 511/9, 512/1, 512/6, 534/1, 534/13, 535/3, 535/12, 536/1, 536/9, 537/1, 537/9 |  |
| ADRES: |  | Kalisz ul. Inwestorska |  |
| INWESTOR: |  | Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Ul. Złota 43 62-800 Kalisz |  |
| Funkcja |  | Imię i Nazwisko / nr uprawnień | Podpis i pieczęć |
| PROJEKTANT: |  | mgr inż. Krzysztof Biernacki BN-10.9/69/82 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych NB/U-7342/37/98 w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych |  |
| OPRACOWAŁ: |  | mgr inż. Dawid Smolarek |  |
| SPRAWDZAJĄCY: |  | mgr inż. Marek Licznerski NB/U-7342/40/98 w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych |  |

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU

- Strona tytułowa

- Zawartość projektu

- Odpisy pism i uzgodnień

- Część opisowa

  - Opis techniczny

  - Wykaz współrzędnych XY

  - Zestawienie elementów studni betonowych

- Część rysunkowa

- Rys. A	Plan ogólny

- Rys. 1	Projekt zagospodarowania terenu

- Rys. 2	Projekt zagospodarowania terenu

- Rys. 3	Projekt zagospodarowania terenu

- Rys. 4 	Profil podłużny kanału KD-1

- Rys. 5	Profile podłużne przykanalików kanału KD-1

- Rys. 6	Profile podłużne przykanalików kanału KD-1

- Rys. 7 	Profil podłużny kanału KD-2 wraz z przykanalikami

- Rys. 8	Profil podłuzny kanału KD-3 wraz z przykanalikami

- Rys. 9	Technologia włączenia przykanalików

- Rys. 10	Technologia studni rewizyjnej D1

- Rys. 11	Technologia studni wpustowej z osadnikiem

- Rys. 12	Technologia wykopu

- Rys. 13	Technologia posadowienia rur

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z artykułem 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r prawo Budowlane (tekst ujednolicony Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) oświadczam, że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| Funkcja | Nr uprawnień Nr Izby Budowlanej | Podpis i pieczęć |
| --- | --- | --- |
| Projektant Branża sanitarna: mgr inż. Krzysztof Biernacki | Nr uprawnień: BN-10.9/69/82 Nr Izby Budowlanej: WKP/IS/0277/01 |  |
| Sprawdzający Branża sanitarna: mgr inż. Marek Licznerski | Nr uprawnień: NB/U-7342/40/98 Nr Izby Budowlanej: WKP/IS/0294/03 |  |

Niniejsze oświadczenie dotyczy:

Temat:	Budowa drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej w Kaliszu – etap 2

Obiekt:	Kanalizacja deszczowa grawitacyjna DN0,80/0,60/0,40/0,30m z przykanalikami.

Adres inwestycji:

Adres: 	Kalisz ul. Inwestorska

Położenie: 	Dz. nr 486/2, 487/1, 487/3, 487/4, 487/5, 487/6, 488/2, 489/2, 490/2, 491/2, 492/2, 493/7, 493/8, 494/5, 494/6, 495/5, 495/6, 496/5, 496/6, 497/2, 498/7, 498/8, 499/5, 499/6, 502/5, 502/6, 504/5, 504/6, 505/5, 505/6, 506/7, 506/8, 507/5, 507/6, 508/4, 508/5, 508/6, 509/5, 509/9, 509/10, 510/11, 511/1, 511/8, 511/9, 512/1, 512/6, 534/1, 534/13, 535/3, 535/12, 536/1, 536/9, 537/1, 537/9

Inwestor:

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji

ul. Złota 43

62-800 Kalisz

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wraz z przykanalikami w ul. Inwestorskiej  w Kaliszu.

Spis treści

- Wstęp2

  - Podstawa opracowania2

  - Zakres i cel opracowania2

- Opis przyjętych rozwiązań technicznych2

- Rozwiązania materiałowe3

- Wytyczne wykonawcze4

  - Warunki gruntowo-wodne4

  - Roboty ziemne4

  - Odwodnienie wykopów5

  - Roboty  montażowe5

  - Umocnienie wykopów6

- Próby i odbiór kanalizacji deszczowej6

- Uwagi końcowe6

- Parametry technologiczno-hydrauliczne6

  - Obliczenie ilości ścieków deszczowych6

    - Obliczenie ilości ścieków deszczowych z pasa drogowego7

    - Obliczenie ilości ścieków deszczowych z terenów przyległych7

    - Obliczenie całkowitej ilości ścieków deszczowych7

    - Obliczenie retencji kanałowej7

###### Wstęp

###### Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu

- uzgodnienia międzybranżowe:

- warunki techniczne nr TT-420/024-9/16 z dnia 08.03.2016 roku wydane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Kaliszu

- decyzja w sprawie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia nr WSRK.6220.035.2016 z dnia 16.02.2017 roku wydana przez Prezydenta Miasta Kalisza

- pismo nr ET/T-43/132/2017 z dnia 04.07.2017 roku wydane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Kaliszu

- uzgodnienie nr …………………… z dnia ………………………… wydane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Kaliszu

- protokół nr WGK.6630.1.44.2017 z dnia 29.11.2017 roku wydany przez Prezydenta Miasta Kalisza

- uzgodnienie wydane przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu

- pismo nr .............................. z dnia ....................... roku wydane przez Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Kaliszu

- pismo nr Ka.5183.2538.2.2017 z dnia 12.06.2017 roku wydane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Kaliszu;

- badania gruntowo-wodne wykonane przez DZGEO – Technika D. Ziółkowski w Dąbrowie Chełmińskiej w maju 2017 roku;

- normy i przepisy branżowe;

- wizja w terenie.

###### Zakres i cel opracowania

​ Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu budowlanego kanałów deszczowych grawitacyjnych o średnicy od DN0,30m do DN0,80m z rur betonowych wraz z przykanalikami z rur               PVC-U.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Kaliszu ścieki deszczowe z nawierzchni jezdni, chodnika oraz części działek zlewni budowanej ulicy Inwestorskiej odprowadzane będą do istniejącego kanału deszczowego o średnicy DN0,80 m z rur betonowych położonej w rejonie ronda ul. Inwestorskiej. Przewidywana ilość ścieków deszczowych Qmax=346,8 dm3/s odpływająca ze zlewni budowanej ul. Inwestorskiej oraz oraz posesji do niej przyległych jest za duża dla przepustowości istniejącej przepompowni ścieków deszczowych o wydajności Q=180,0 dm3/s znajdującej się przy ul. Biskupickiej w związku z tym w studni rewizyjnej D1 przed włączeniem do istniejącego kanału deszczowego projektuje się zastosować regulator przepływu wraz z niezbędną retencją kanałową zmniejszający wypływ ścieków do Qmax=25,0 dm3/s.

###### Opis przyjętych rozwiązań technicznych

Projektuje się kanalizację deszczową grawitacyjną wraz z przykanalikami deszczowymi w ul. Inwestorskiej. Projektuje się kanały z rur żelbetowych wykonanych zgodnie z normą PN-EN 1916:2005 łączonych na kielichy z uszczelkami zintegrowanymi. Rury winny być wykonane z betonu klasy min. C45/55 o nasiąkliwości <4% oraz wodoszczelności W10. Projektuje się rury betonowe o średnicach DN0,80m (Dz1000x100mm), DN0,60m (Dz760x80mm), DN0,40 (Dz540x70mm) oraz DN0,30m (Dz440x70mm) o wytrzymałości na zgniatanie od 100KN/m do 120 KN/m. Średnice oraz długości poszczególnych kanałów są następujące:

- kanał deszczowy KD-1 o średnicy DN0,80/0,60/0,40m i długości l=1476,0m w tym:

- DN0,80m  l = 535,5m

- DN0,60m  l = 490,0m

- DN0,40m  l = 346,5m

- kanał deszczowy KD-2 o średnicy DN0,30m i długości l=41,5m

- kanał deszczowy KD-3 o średnicy DN0,30m i długości l = 57,5m

Całkowita długość kanałów deszczowych o średnicy DN0,30m wynosi l=99,0m.

Całkowita długość projektowanej kanalizacji deszczowej w ul. Inwestorskiej wynosi lc=1471,0m.

Na trasie kanalizacji deszczowej projektuje się jedną studnię betonową rewizyjną o średnicy Φ2000mm, czternaście studni betonowych o średnicy Φ1200mm oraz siedemnaście studni rewizyjnych o średnicy Φ1000mm wykonanych zgodnie z normą PN-EN 1917:2004/AC:2009. Studnie zlokalizowane poza jezdnią wyposażyć należy we włazy żeliwno-betonowe klasy C250 w ilości 30 sztuk. Studnię rewizyjną D5.1 zlokalizowaną w jezdni wyposażyć należy we właz żeliwno-betonowy klas D400. Właz żeliwny D400 musi być wbudowany w płytę betonową zbrojoną podwójną siatką ze stali zbrojeniowej z betonu klasy C35/45 dostosowaną wytrzymałością do natężenia ruchu drogowego i klasy włazu. Wysokości studni rewizyjnych przedstawiono na poszczególnych profilach podłużnych kanałów deszczowych, a technologię ich wykonania w załączonej do projektu tabeli. W studni rewizyjnej D1 i średnicy Φ2000 mm zamontować należy pływakowy regulator przepływu typu RPWO-25 o wysokości spiętrzenia h=1,50m, zmniejszający dopływ do istniejącego kanału deszczowego o średnicy DN0,80m do Q=25 dm3/s z uwagi na istniejącą przepompownię ścieków deszczowych w ul. Biskupickiej. Technologię wykonania studni rewizyjnej D1 przedstawiono na rys. 10. Regulator przepływu montować należy na dnie studni rewizyjnej D1.

Na trasie kanałów deszczowych KD-1, KD-2 oraz KD-3 projektuje się 66 wpustów deszczowych. Przykanaliki deszczowe od wpustów deszczowych wykonać należy z rur litych PVC-U o średnicy Dz160x4,7 mm typu SN8 wykonanych zgodnie z normą PN-EN 1401:1999. Całkowita długość projektowanych przykanalików deszczowych wynosi l=483,0m. Długości poszczególnych przykanalików przedstawiono na profilach podłużnych przedstawionych na rys.4, rys.5 oraz rys.6. Pięćdziesiąt przykanalików deszczowych zostanie podłaczonych do projektowanych studni rewizyjnych. Szesnascie przykanalików deszczowych podłaczyć należy do betonowych kanałów deszczowych za pomocą uszczelki in situ zgodnie z rys. 9.

Przykanaliki deszczowe podłaczone zostaną do studni wpustowych betonowych o średnicy Φ500 mm z osadnikiem wyposazone w kratki ściekowe klasy D400 i wykonane zgodnie z rys. 11 oraz normą                 PN-EN 1917 lub DIN4052.

Trasę kanałów oraz przykanalików deszczowych przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu rys.1, rys.2 oraz rys.3 oraz na profilach podłużnych rys.5, rys.6, rys.7 oraz rys.8.

###### Rozwiązania materiałowe

Projektuje się zastosować następujące materiały podstawowe:

- rury żelbetowe wykonane zgodnie z normą PN-EN 1916:2005:

- DN0,80m (Dz1000x100mm)				l = 535,5m

- DN0,60m (Dz760x80mm)   				l = 490,0m

- DN0,40m (Dz540x70mm)				l = 346,5m

- DN0,30m (Dz440x70mm)  				l = 99,0m

- rury PVC-U lite SN8 wykonane zgodnie z normą PN-EN 1401:1999

- Dz160x4,7mm						l = 483,0m

- studnia rewizyjna betonowa DN2000 mm zgodnie z normą PN-EN 1917:2004/AC:2009  o wysokości h=2,15m 					szt.1

- studnie rewizyjne betonowe DN1200 mm zgodnie z normą PN-EN 1917: 2004/AC:2009 szt.14 w tym o wysokości:

- od 1,50m do 2,01m 					szt.7

- od 2,01m do 2,50m 					szt.6

- powyżej 2,50m					szt.1

- studnie rewizyjne betonowe DN1000 mm zgodnie z normą PN-EN 1917: 2004/AC:2009 szt.17 w tym o wysokości:

- poniżej 1,50m						szt.1

- od 1,50m do 2,0m					szt.16

- wpusty żeliwno-betonowe typu D400 			szt. 1

- wpusty żeliwno-betonowe typu C250 			szt. 30

- uszczelki in-situ Φ160mm				szt.16

- regulator przepływu pływakowy typu RPWO-25		szt.1

- studnie betonowe osadnikowe ∅500mm z osadnikiem 	szt.66

Projektant dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań w stosunku do rozwiązań opisanych w opisie technicznym dokumentacji projektowej oraz innych materiałów/urządzeń równoważnych pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych pod względem jakościowym i technicznym niż  określone przez Projektanta. Wszystkie wskazane z nazwy materiały/urządzenia użyte w opisie technicznym dokumentacji projektowej  należy rozumieć, jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Wskazane w dokumentach parametry należy przyjąć jako przykładowe parametry minimalne oczekiwane i zalecane przez Projektanta, które służą doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i są tylko używane jako podstawa do wyliczeń, obliczeń.

###### Wytyczne wykonawcze

###### Warunki gruntowo – wodne

Badania gruntowo-wodne pod projektowaną przepompowni ścieków wykonane zostały w maju 2017 roku przez DZGEO – Technika w Dąbrowie Chełmińskiej. Wykonano pięć odwiertów o głębokości do 2,0m ppt.

Stwierdzono dobre warunki dla posadowienia kanalizacji deszczowej grawitacyjnej oraz brak wody gruntowej na poziome jej posadowienia.

###### Roboty ziemne

Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy powiadomić wszystkich właścicieli odpowiedniego uzbrojenia podziemnego znajdującego się w ul. Inwestorskiej. Następnie uprawniony geodeta powinien wytyczyć w terenie projektowaną kanalizację deszczową grawitacyjną.

W przypadku występowania dużego zagęszczenia uzbrojenia podziemnego oraz przewidywanego skrzyżowania z istniejącymi przewodami i przyłączami uzbrojenia podziemnego wskazane jest wykonanie przekopów próbnych celem weryfikacji głębokości jego ułożenia w ziemi.

Nadmiar ziemi z wykopu należy wywozić w miejsce wskazane przez Urząd Miasta w Kaliszu na odległość do 5,0 km.

Roboty ziemne pod projektowaną kanalizację deszczową należy wykonywać generalnie mechanicznie. W miejscach skrzyżowań oraz zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy prace ziemne 2,0 m przed i za tym uzbrojeniem prowadzić ręcznie. Przewiduje się wykonywanie wykopów na całej długości projektowanej kanalizacji deszczowej grawitacyjnej jako wąskoprzestrzenne.

Szerokość wykopu dla kanalizacji deszczowej grawitacyjnej przewiduje się taką, aby odległość pomiędzy ściankami rur z ścianą umacnianego wykopu wynosiła 45 cm. Minimalna szerokość wykopu dla kanalizacji deszczowej grawitacyjnej powinna wynosić:

- dla rur DN300 mm  s = 135,0 cm

- dla rur DN400 mm  s = 145,0 cm

- dla rur DN600 mm  s = 165,0 cm

- dla rur DN800 mm	s = 190,0 cm.

Technologię wykonania wykopu przedstawiono na rys. 12.

Przewód tłoczny układać należy na podsypce gr. 10 cm oraz w obsypce gr. 30 cm ponad powierzchnię rury. Kanały grawitacyjne układać należy na podsypce gr. 15 cm oraz obsypce gr. 30 cm ponad powierzchnie rury. Studnie technologiczne oraz studnię rewizyjną układać należy na podsypce o gr. 20 cm. Przewiduje się, że podsypka i obsypka wykonana zostanie z piasku średniego.

Technologię wykonania posadowienia rur kanalizacyjnych przedstawiono na rys. 13.

Projektuje się pełną wymianę gruntu dla projektowanej kanalizacji deszczowej.

Wykonaną kanalizację deszczową grawitacyjną należy zasypywać piaskiem średnim warstwami ubijając ją mechanicznie do otrzymania następujących współczynników zagęszczenia gruntu:

- 0 – 0,2 m	Is = 1,00

- 0 – 1,2 m 	Is = 0,97

- poniżej 1,2 m    Is = 0,95

Zasypka gruntem rodzimym (piasek średni) może być wykonana w przypadku usunięcia z niego kamieni, gruzu i korzeni.

Podstawowa warstwa zasypowa do wysokości 30,0 cm ponad górne sklepienie rury powinna być zagęszczona w 10,0 cm do 15,0 cm warstwach do uzyskana właściwego stopnia zagęszczenia. Zasypkę wykopu należy wykonywać zgodnie z normą PN-S-002205.

###### Odwodnienie wykopów

Przy budowie kanałów deszczowych oraz przykanalików kanalizacji deszczowej nie przewiduje się konieczności odwodnienia wykopów.

###### Roboty montażowe

Użyte materiały oraz sposób wykonania kanalizacji deszczowej z rur żelbetowych muszą odpowiadać przepisom i normom zawartym w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” – zeszyt 9 COBRTI Instal. Kanały deszczowe układać należy na odpowiednio przygotowanym podłożu, dno wykopu kanału deszczowego należy wykonać ze spadkiem przewidzianym w projekcie budowlanym. Ułożone rury kanalizacyjne muszą ściśle przylegać do podłoża na całej swojej długości. Studnie rewizyjne betonowe Φ1200mm oraz Φ1000mm wykonać należy zgodnie z normą                                       PN-EN1917:2004/AC:2009 i zaopatrzyć w zwężki redukcyjne Φ1200/600mm oraz Φ1000/600mm i wysokości 0,60m. Przed i za studniami betonowymi należy zamontować kielichowy lub bosy króciec o długości l=800mm i średnicy odpowiedniej dla rury, której ma on dotyczyć. Wysokości studni rewizyjnych przedstawiono na poszczególnych profilach podłużnych kanałów deszczowych a technologię ich wykonania w załączonej do projektu tabeli.

  - Roboty montażowe

Przewiduje się, że wykopy do głębokości 1,0 m nie będą umacniane. Wykopy o głębokości 1,01÷1,50 m projektuje się umacniać ażurowo przy pomocy wyprasek stalowych. Dla głębokości powyżej 1,50 m przewiduje się zastosować do umocnień wykopów obudowy szalunkowe typu SBH. Umożliwiają one umocnienia wykopów o głębokości od 1,5÷6,9 m i szerokości roboczej od 0,8÷4,5 m. Wytrzymałość szalunków na parcie jednostkowe gruntu wynosi od 16 do 55 kN/m2.

###### Próby i odbiór  kanalizacji deszczowej

Odbiór techniczny wykonanych robót kanalizacji deszczowych należy wykonać przy udziale przedstawicieli Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Kaliszu oraz Inspektora Nadzoru.

Całość prac montażowych oraz odbiory kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wykonać należy zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt nr 9 COBRTI Instal.

###### Uwagi końcowe

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy powiadomić o tym wszystkich użytkowników urządzeń podziemnych.

- Wykopy zabezpieczyć barierkami i mostkami.

- W przypadku wystąpienia   kolizji  z istniejącym uzbrojeniem należy  powiadomić projektanta.

- Wykonaną kanalizację deszczową grawitacyjną należy pomierzyć geodezyjnie.

- W przypadku wystąpienia trudnych warunków gruntowo-wodnych należy o tym powiadomić projektanta.

- Projektowana kanalizacja deszczowa grawitacyjna należy do II kategorii geotechnicznej.

- Obliczenia wytrzymałosciowe projektowanych rur żelbetowych są w posiadaniu Pracowni Projektowej

###### Parametry technologiczno – hydrauliczne

###### Obliczenie ilości ścieków deszczowych

Obliczenia ilości ścieków deszczowych wykonano dla następujących danych wyjściowych:

- natężenie deszczu miarodajnego q = 130,0 dm3/s∙ha o czasie trwania t = 10 min

- współczynnik spływu

- nawierzchnia bitumiczna Ψ1 = 0,90

- kostka brukowa Ψ2 = 0,80

- zieleń Ψ3 = 0,15

- powierzchnie zlewni pasa drogowego ul. Inwestorskiej

- nawierzchnia bitumiczna F1 = 10 462,0m2 + 3 528,0 m2 = 13 990,0 m2

- nawierzchnia kostka brukowa F2 = 1 495,0m2

- zieleń F3 = 1 272,0m2

- razem Fc = 16 757,0m2 = 1,68 ha

###### Obliczenie ilości ścieków deszczowych z pasa drogowego

- współczynnik opóźnienia K = 0,92

- średni współczynnik spływu Ψśr = 0,83

Ψśr = 13990  ∙ 0,9+1495  ∙ 0,8+1272  ∙ 0,1516757  = 1397816577  = 0,83

Q1 = 130,0 ∙ 0,83 ∙ 0,92 ∙ 1,68 = 166,8 dm3/s

###### Obliczenie ilości ścieków deszczowych z terenów przyległych

Przyjęto, że do czasu regulacji rzeki Krępicy do projektowanego kanału deszczowego będzie przyłaczonych 9 przyległych zlewni przyszłych inwestorów. Z każdej ze zlewni będzie mnożna odprowadzić Qmax=20,0 dm3/s. Pozostała ilość ścieków deszczowych musi być retencjonowana na terenie zlewni poszczególnych inwestorów.

Q2 =9 ∙ 20,0 = 180,0 dm3/s

###### Obliczenie całkowitej ilości ścieków deszczowych

Qc = 166,8 + 180,0 = 346,8 dm3/s

###### Obliczanie retencji kanałowej

W celu zapewnienia dopływu jak namniejszej ilości ścieków deszczowych do istniejącej przepompowni przy ul. Biskupickiej założono zastosowanie w studni rewizyjnej D1 regulatora przepływu Q=350/25 dm3/s. Pozostała ilość ścieków deszczowych będzie retencjonowanana  projektowanym kanale deszczowym o średnicy Φ0,80m na odcinku od studni rewizyjnej D1 do studni rewizyjnej D14.

- wymagana retencja wynosi:

VR = (346,8 – 25,0) ∙ 1000-1  ∙ 60  ∙ 10 = 193,1m3

- retencja kanału DN800 mm l=271,5m (od D1 do D8)

V1 = 3,14  ∙ 0,824  ∙ 271,5m = 136,4m3

- retencja kanału DN800 mm l=166,5m (od D8 do D14)

V2 = 3,14  ∙ 0,824  ∙ 166,5m ∙ 0,5 = 41,8m3

- retencja studni rewizyjnych ∅1500mm szt.13

V3 = 3,14  ∙ 1,224  ∙ 9,79m = 11,07m3

- retencja studni rewizyjnej ∅2000mm szt.1

V4 = 3,14  ∙ 2,024  ∙ 1,50m = 4,7m3

Całkowita projektowana retencja kanałowa wynosi:

Vc = 136,4 + 41,8 + 11,1 + 4,7 = 194,0m3

Opracował:

mgr inż. K. Biernacki