|  | PROJEKT BUDOWLANY |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TEMAT: |  | Przebudowa ul. Piwonickiej |  |
| BRANŻA: |  | Sanitarna |  |
| OBIEKT: |  | Kanalizacja deszczowa grawitacyjna. Podziemna przepompownia ścieków deszczowych. Kanalizacja deszczowa tłoczna. |  |
| LOKALIZACJA: |  | Dz. nr 56/12, 58/9,0 59/2, 60/2, 61/2, 62/6, 62/6,063/2, 64/2, 64/4 obręb 0099 Zagorzynek Dz. nr 1/5, 5/1, 5/2, 5/4 obręb 0100 Zagorzynek Dz. nr 3/2, 3/9, 3/12, 4/2, 4/111, 5/1 obręb 0111 Zagorzynek |  |
| ADRES: |  | Kalisz ul. Piwonicka |  |
| INWESTOR: |  | Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji Ul. Złota 43 62-800 Kalisz |  |
| Funkcja |  | Imię i Nazwisko / nr uprawnień | Podpis i pieczęć |
| PROJEKTANT: |  | mgr inż. Krzysztof Biernacki BN-10.9/69/82 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych NB/U-7342/37/98 w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych |  |
| OPRACOWAŁ: |  | mgr inż. Dawid Smolarek |  |
| SPRAWDZAJĄCY: |  | mgr inż. Marek Licznerski NB/U-7342/40/98 w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych |  |

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU

- Strona tytułowa

- Zawartość projektu

- Oświadczenie projektanta oraz sprawdzającego

- Uprawnienia oraz zaświadczenia WOIIB

- Odpisy pism i uzgodnień

- warunki techniczne nr TT-420/024-10/16 z dnia 10.03.2016 roku wydane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Kaliszu

- uzgodnienie nr 184/17 z dnia 22.12.2017 roku wydane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Kaliszu

- protokół nr WGK.6630.1.37.2017 z dnia 11.10.2017 roku wydany przez Prezydenta Miasta Kalisza

- pismo wydane przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu

- pismo nr WGM.6852.01.0019.2017.EZ wydane przez Wydział Gospodarowania Mieniem Urzędu Miejskiego w Kaliszu

- pismo nr WSRK.631.0034.2017 z dnia 08.05.2017 roku wydane przez Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Kaliszu

- pismo nr WSRK.631.0089.2017 z dnia 30.11.2017 roku wydane przez Wydział Środowiska Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Kaliszu

- pismo nr Ka.5183.2537.2.2017 z dnia 12.06.2017 roku wydane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Kaliszu;

- Część opisowa

  - Opis techniczny

  - Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

  - Projekt zagospodarowania terenu

  - Wykaz współrzędnych XY

  - Zestawienie elementów studni betonowych

- Część rysunkowa

- Rys. A	Plan ogólny

- Rys. 1	Projekt zagospodarowania terenu

- Rys. 2	Profil kanału grawitacyjnego deszczowego KD-1

- Rys. 3	Profil kanału grawitacyjnego deszczowego KD-2

- Rys. 4 	Profil kanału grawitacyjnego deszczowego KD-3, KD-4

- Rys. 5	Profile podłużne przykanalików deszczowych

- Rys. 6	Profil podłużny kanalizacji deszczowej tłocznej

- Rys. 7 	Technologia przepompowni ścieków deszczowych

- Rys. 8	Technologia studni rozprężnej

- Rys. 9	Technologia studni wpustowej z osadnikiem

- Rys. 10	Technologia wykopu

- Rys. 11	Technologia posadowienia rur

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z artykułem 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. Ustaw z 2017 r Poz. 1332) oświadczam, że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| Funkcja | Nr uprawnień Nr Izby Budowlanej | Podpis i pieczęć |
| --- | --- | --- |
| Projektant Branża sanitarna: mgr inż. Krzysztof Biernacki | Nr uprawnień: BN-10.9/69/82 Nr Izby Budowlanej: WKP/IS/0277/01 |  |
| Sprawdzający Branża sanitarna: mgr inż. Marek Licznerski | Nr uprawnień: NB/U-7342/40/98 Nr Izby Budowlanej: WKP/IS/0294/03 |  |

Niniejsze oświadczenie dotyczy:

Temat:	Przebudowa ul. Piwonickiej

Obiekt:	Kanalizacja deszczowa grawitacyjna.

Podziemna przepompownia ścieków deszczowych.

Kanalizacja deszczowa tłoczna.

Adres inwestycji:

Adres: 	Kalisz ul. Piwonicka

Dz. nr 56/12, 58/9,0 59/2, 60/2, 61/2, 62/6, 62/6,063/2, 64/2, 64/4 obręb 0099 Zagorzynek

Dz. nr 1/5, 5/1, 5/2, 5/4 obręb 0100 Zagorzynek

Dz. nr 3/2, 3/9, 3/12, 4/2, 4/111, 5/1 obręb 0111 Zagorzynek

Inwestor:

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji

ul. Złota 43

62-800 Kalisz

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej grawitacyjnej, podziemnej przepompowni ścieków deszczowych wraz z kanalizacją deszczową tłoczną w ul. Piwonickiej w Kaliszu.

Spis treści

1.	Wstęp	3

1.1.	Podstawa opracowania	3

1.2.	Zakres i cel opracowania	3

2.	Opis przyjętych rozwiązań technicznych	4

2.1.	Kanalizacja deszczowa grawitacyjna	4

2.2.	Podziemna przepompownia ścieków	7

2.2.1.	Przeznaczenie i zasada działania przepompowni	7

2.2.2.	Opis przepompowni ścieków	7

2.2.3.	Wyposażenie przepompowni ścieków	8

2.2.4.	Układ sterująco-zasilający	9

2.2.5.	Zasilanie energetyczne	17

2.3.	Kanalizacja deszczowa tłoczna	18

3.	Rozwiązania materiałowe	18

4.	Wytyczne wykonawcze	19

4.1.	Warunki gruntowo – wodne	19

4.2.	Roboty ziemne	20

4.2.1.	Kanalizacja deszczowa grawitacyjna i tłoczna	20

4.2.3.	Podziemna przepompownia ścieków deszczowych	21

4.3.	Odwodnienie wykopów	21

4.3.1.	Kanalizacja sanitarna tłoczna i grawitacyjna	21

4.3.2.	Podziemna przepompownia ścieków	21

4.4.	Roboty montażowe	21

4.4.1.	Kanalizacja deszczowa grawitacyjna	21

4.4.2.	Przepompownia ścieków	22

4.4.3.	Kanalizacja deszczowa tłoczna	22

4.5.	Umocnienie wykopu	22

4.5.1.	Kanalizacja sanitarna tłoczna i grawitacyjna	22

4.5.2.	Podziemna przepompownia ścieków	22

5.	Próby i odbiór  kanalizacji deszczowej	22

6.	Uwagi końcowe	23

7.	Parametry technologiczno – hydrauliczne	23

7.1.	Obliczenie ilości ścieków deszczowych	23

7.1.1.	Obliczenie ilości ścieków deszczowych z pasa drogowego	23

7.1.2.	Obliczenie ilości ścieków deszczowych z terenów przyległych	24

7.1.3.	Obliczenie całkowitej ilości ścieków deszczowych	24

7.1.4.	Obliczenie retencji kanałowej dla kanału deszczowego KD-1	24

7.1.5.	Obliczanie retencji kanałowej dla kanału deszczowego KD-2	24

# Wstęp

## Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu

- uzgodnienia międzybranżowe:

- warunki techniczne nr TT-420/024-10/16 z dnia 10.03.2016 roku wydane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Kaliszu

- uzgodnienie nr 184/17 z dnia 22.12.2017 roku wydane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Kaliszu

- protokół nr WGK.6630.1.37.2017 z dnia 11.10.2017 roku wydany przez Prezydenta Miasta Kalisza

- pismo wydane przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu

- pismo nr WGM.6852.01.0019.2017.EZ wydane przez Wydział Gospodarowania Mieniem Urzędu Miejskiego w Kaliszu

- pismo nr WSRK.631.0034.2017 z dnia 08.05.2017 roku wydane przez Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Kaliszu

- pismo nr WSRK.631.0089.2017 z dnia 30.11.2017 roku wydane przez Wydział Środowiska Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Kaliszu

- pismo nr Ka.5183.2537.2.2017 z dnia 12.06.2017 roku wydane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Kaliszu;

- badania gruntowo-wodne wykonane przez DZGEO – Technika D. Ziółkowski w Dąbrowie Chełmińskiej w maju 2017 roku;

- normy i przepisy branżowe;

- wizja w terenie.

## Zakres i cel opracowania

​ Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu budowlanego:

- kanałów deszczowych grawitacyjnych od DN300 mm do DN600 mm z rur PE

- podziemnej przepompowni ścieków

- kanalizacji deszczowej tłocznej Dz110 mm z rur PE

w ul. Piwonickiej w Kaliszu.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Kaliszu, ścieki deszczowe z nawierzchni jezdni, chodnika oraz części działek zlewni z przebudowywanej ulicy Piwonickiej odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji deszczowej o średnicy DN500 mm z rur betonowych położonej na skrzyżowaniu ul. Piwonickiej oraz ul. Obozowej. Przewidywana ilość ścieków deszczowych Qmax=131,0 dm3/s odpływająca ze zlewni przebudowywanej ul. Piwonickiej oraz Qmax=350,0 dm3/s z dziesięciu posesji do niej przyległych jest za duża dla ekonomicznego doboru projektowanej przepompowni ścieków deszczowych. Zaprojektowanie przepompowni ścieków deszczowych jest konieczne z uwagi na ukształtowanie terenu. Zastosowanie ogranicznika przepływu ścieków deszczowych przed przepompownią oraz retencji kanałowej pozwala zaprojektować przepompownię ścieków deszczowych o wydajności Qp=10,0 dm3/s.

# Opis przyjętych rozwiązań technicznych

## Kanalizacja deszczowa grawitacyjna

Projektuje się kanalizację deszczową wraz z przykanalikami deszczowymi w ul. Piwonickiej. Projektuje się kanały z rur polietylenowych typu SN8 o średnicach DN800 mm (Dz907x53,5mm), DN600 mm (Dz679x39,5mm), DN500 mm (Dz569x34,5mm), DN400 mm (Dz425x27,5mm) oraz DN300 mm (Dz341x20,5mm) wykonanych zgodnie z PN-EN ISO 9969 łączonych na uszczelki SBR o następujących średnicach oraz długościach:

- kanał deszczowy KD-1 o średnicy DN600/500/400 mm PE i długości l=473,5 m w tym:

- DN400 mm PE  l = 121,5m

- DN500 mm PE  l = 150,5m

- DN600 mm PE  l = 201,5m

- kanał deszczowy KD-2 o średnicy DN600/300 mm PE i długości l=164,5 m w tym:

- DN300 mm PE  l = 66,5m

- DN800 mm PE  l = 97,5m

- kanał deszczowy KD-3 o średnicy DN300 mm PE i długości l = 34,5m

- kanał deszczowy KD-4 o średnicy DN600 mm PE i długości l = 9,0m

Kanał deszczowy KD-4 ma za zadanie okresowo przejmować ścieki technologiczne czyste ze zbiorników wody czystej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Kaliszu.

Projektuje się także dla kanalizacji deszczowej tłocznej studnię betonową rozprężną SR o średnicy ∅1000 mm i wysokości h = 1,45m wykonaną zgodnie z normą PN-EN 1917:2004/AC:2009 oraz rys.8 wraz z kanałem grawitacyjnym rozprężnym o średnicy DN300mm PE oraz długości l=3,5m. Studnię rozprężną wyposażyć należy we właz żeliwno-betonowy C250.

Całkowita długość projektowanej kanalizacji deszczowej wynosi l=684,5m w tym o średnicy i długości:

- DN300 mm PE	l = 105,0m

- DN400 mm PE	l = 121,5m

- DN500 mm PE	l = 150,5m

- DN600 mm PE	l = 210,5m

Na kanale deszczowym KD-2 o średnicy DN300 mm pomiędzy przepompownia ścieków deszczowych a studnia rewizyjną D12 zamontować należy żeliwną  zasuwę nożową kołnierzową o średnicy Ø 300 mm do zabudowy podziemnej. Zasuwę nożową zaopatrzyć należy w obudowę stalą do zasuw oraz skrzynkę żeliwna. Zasuwę umieścić należy na bloczku betonowym o wymiarach 600x600x100 mm. Wokół skrzynki żeliwnej wykonać należy opaskę betonową o wymiarach 500x500x50 mm.

Na trasie kanalizacji deszczowej projektuje się jedną studnie betonową rewizyjną Ø 2000 mm, pięć studni betonowych rewizyjnych Ø1500 mm (DN800 mm), osiem studni betonowych rewizyjnych ∅1200 mm (DN600 mm, DN500 mm) oraz pięć studni rewizyjnych o średnicy ∅1000 mm (DN400 mm, DN300 mm) wykonanych zgodnie z normą PN-EN 1917:2004/AC:2009. Studnie zlokalizowane w jezdni należy wyposażyć we włazy żeliwno-betonowe D400 (8 sztuk), a studnie zlokalizowane w pasie zieleni we włazy żeliwno-betonowe C250 (11 sztuk). Włazy żeliwne D400 muszą być wbudowane w płytę betonową zbrojoną podwójną siatką ze stali zbrojeniowej z betonu klasy C35/45 dostosowaną wytrzymałością do natężenia ruchu drogowego i klasy włazu. Wysokości studni rewizyjnych przedstawiono na poszczególnych profilach podłużnych kanałów deszczowych, a technologię ich wykonania w załączonej do projektu tabeli. W studni rewizyjnej D1 o średnicy Ø 2000 mm zamontować należy pływakowy regulator przepływu typu RPWO350 o wysokości spienienia h=2,35 m zmniejszający dopływ ścieków deszczowych do istniejącego kanału deszczowego Ø 500 mm w ul. Piwonickiej do  150,0 dm3/s. W studni rewizyjnej D12 o średnicy ∅1500 mm zamontować należy pionowy regulator przepływu typu RSTWO 115 o wysokości spiętrzenia h=2,30m zmniejszający dopływ ścieków deszczowych do projektowanej przepompowni ścieków deszczowych do Q = 10,0 dm3/s. Regulator montować należy na dnie studni rewizyjnej.

Na trasie kanałów deszczowych KD-1, KD-2 oraz KD-3 projektuje się 37 wpustów deszczowych. Przykanaliki deszczowe od wpustów deszczowych wykonać należy z rur litych PVC-U o średnicy Dz160x4,7 mm typu SN8 wykonanych zgodnie z normą PN-EN1401:1999.

Na kanale deszczowym KD-1 projektuje się 25 wpustów deszczowych posiadających przykanaliki deszczowe o długościach i podłączonych do kanału deszczowego w następujący sposób:

- 	wpust	W1	l=9,0m	studnia	rewizyjna	Di

-	wpust	W2	l=5,5m	studnia	rewizyjna	Di

-	wpust	W3	l=8,5m	studnia	rewizyjna	D2

-	wpust	W4	l=3,5m	studnia	rewizyjna	D2

-	wpust	W5	l=1,0m	studnia	rewizyjna	D4

-	wpust	W6	l=8,0m	studnia	rewizyjna	D4

-	wpust	W7	l=8,5m	studnia	rewizyjna	D5

-	wpust	W8	l=4,0m	studnia	rewizyjna	D5

-	wpust	W9	l=1,0m	trójnik	podłączeniowy	T1	DN600/160mm

-	wpust	W10	l=9,0m	trójnik	podłączeniowy	T2	DN600/160mm

-	wpust	W11	l=8,5m	studnia	rewizyjna	D6

-	wpust	W12	l=3,5m	studnia	rewizyjna	D6

-	wpust	W13	l=1,5m	trójnik	podłączeniowy	T3	DN500/160mm

-	wpust	W14	l=8,0m	trójnik	podłączeniowy	T4	DN500/160mm

-	wpust	W15	l=3,0m	studnia	rewizyjna	D7

-	wpust	W16	l=9,0m	studnia	rewizyjna	D7

-	wpust	W17	l=8,5m	studnia	rewizyjna	D8

-	wpust	W18	l=3,5m	studnia	rewizyjna	D8

-	wpust	W19	l=8,0m	trójnik	podłączeniowy	T6	DN500/160mm

-	wpust	W20	l=8,0m	studnia	rewizyjna	D9

-	wpust	W21	l=8,0m	trójnik	podłączeniowy	T7	DN400/160mm

-	wpust	W22	l=8,5m	studnia	rewizyjna	D10

-	wpust	W23	l=3,5m	studnia	rewizyjna	D10

-	wpust	W24	l=9,0m	studnia	rewizyjna	D11

-	wpust	W25	l=4,0m	studnia	rewizyjna	D11

Całkowita długość projektowanych przykanalików deszczowych Dz160 mm PVC-U na kanale deszczowym KD-1 wynosi l=152,0m.

Osiemnaście przykanalików deszczowych zostanie podłączonych do projektowanych studni rewizyjnych, a sześć poprzez trójniki podłączeniowe siodłowe T z przegubem kulowym o następujących średnicach:

- DN600/160 mm	szt.2

- DN500/160 mm	szt.3

- DN400/160 mm	szt.1

Na kanale deszczowym KD-2 projektuje się 10 wpustów deszczowych posiadających przykanaliki deszczowe o długościach i podłączonych do kanału deszczowego w następujący sposób:

- 	wpust	W26	l=2,5m	studnia	rewizyjna	D14

-	wpust	W27	l=5,0m	studnia	rewizyjna	D14

-	wpust	W28	l=2,0m	studnia	rewizyjna	D15

-	wpust	W29	l=5,0m	studnia	rewizyjna	D15

-	wpust	W30	l=5,5m	studnia	rewizyjna	D16

-	wpust	W31	l=7,5m	studnia	rewizyjna	D16

-	wpust	W32	l=1,5m	trójnik	podłączeniowy	T8	DN600/160mm

-	wpust	W33	l=4,5m	trójnik	podłączeniowy	T9	DN600/160mm

-	wpust	W34	l=2,0m	studnia	rewizyjna	D18

-	wpust	W35	l=5,0m	studnia	rewizyjna	D18

Całkowita długość projektowanych przykanalików deszczowych Dz160 mm PVC-U na kanale deszczowym KD-2 wyniesie l2=40,5m. Osiem przykanalików deszczowych zostanie podłączonych do projektowanych studni rewizyjnych, a dwa poprzez trójniki podłączeniowe siodłowe T z przegubem o średnicy DN600/160 mm.

Na kanale deszczowym KD-3 projektuje się 2 wpusty deszczowe posiadające przykanaliki deszczowe o długościach i podłączonych do kanału deszczowego w następujący sposób:

-	wpust	W36	l=1,5m	trójnik	podłączeniowy	T10	DN300/160mm

-	wpust	W37	l=3,5m	trójnik	podłączeniowy	T11	DN300/160mm

Całkowita długość projektowanych przykanalików deszczowych na kanale deszczowym KD-3 wyniesie l3=5,0m. Dwa przykanaliki deszczowe podłączone zostaną poprzez trójniki podłączeniowe siodłowe T z przegubem o średnicy DN300/160 mm.

Całkowita długość projektowanych przykanalików deszczowych o średnicy Dz160 mm wynosi lc=197,5 m. Projektuje się dla nich dziesięć trójników podłączeniowych siodłowych o następujących średnicach:

- T600/160 mm	szt.4

- T500/160 mm	szt.3

- T400/160 mm 	szt.1

- T300/160 mm	szt.2

Na trasie kanałów deszczowych KD-1, KD-2 oraz KD-3 projektuje się także 10 przykanalików deszczowych z rur litych PVC-U o średnicy Dz200x7,4 mm typu SN8 wykonanych zgodnie z normą PN-EN-1401:1999 łączonych na uszczelki wargowe. Przykanaliki te zaprojektowane zostały do przyległych do przebudowywanej ul. Piwonickiej posesji, których właściciele wyrazili na to zgodę. Wszystkie te przykanaliki zaprojektowane zostały ze spadkiem i=1,0%, a maksymalna ich przepustowość wynosi Q=35,0 dm3/s. W przypadku gdy ilość ścieków deszczowych odprowadzana z danej posesji do projektowanej kanalizacji deszczowej w ul. Piwonickiej będzie większa należy stosować dla niej ogranicznik przepływu oraz retencję kanałową.

Na kanale deszczowym KD-1 projektuje się osiem przykanalików deszczowych o długościach i podłączonych do kanału deszczowego w następujący sposób:

-	przykanalik	P1	l=6,5m		studnia	rewizyjna	D3

-	przykanalik	P2	l=14,5m	studnia	rewizyjna	D3

-	przykanalik	P3	l=6,5m		studnia	rewizyjna	D4

-	przykanalik	P4	l=7,5m		studnia	rewizyjna	D5

-	przykanalik	P5	l=14,0m	studnia	rewizyjna	D5

-	przykanalik	P6	l=14,5m	studnia	rewizyjna	D7

-	przykanalik	P7	l=14,5m	studnia	rewizyjna	D8

-	przykanalik	P8	l=5,5m		trójnik	podłączeniowy	T5	DN500/200mm

Całkowita długość projektowanych przykanalików deszczowych Dz200 mm PVC-U na kanale deszczowym KD-1 wynosi lc1=83,5m. Siedem przykanalików deszczowych zostanie podłączonych do projektowanych studni rewizyjnych, a jeden poprzez trójnik podłączeniowy siodłowy T z przegubem o średnicy DN500/200 mm. Na kanale deszczowym KD-2 projektuje się dwa przykanaliki deszczowe o długościach podłączonych do kanału deszczowego w następujący sposób:

-	przykanalik	P9	l=8,5m		studnia	rewizyjna	D15

-	przykanalik	P10	l=11,0m	studnia	rewizyjna	D18

Całkowita długość projektowanych przykanalików deszczowych Dz200 mm PVC-U na kanale deszczowym KD-2 wynosi lc2=19,5m. Dwa przykanaliki podłączone są do studni rewizyjnych. Całkowita długość projektowanych przykanalików deszczowych o średnicy Dz200 mm wynosi lc=103,0m. Projektuje się dla nich jeden trójnik podłączeniowy siodłowy o średnicy DN500/200 mm. Projektowane przykanaliki o średnicy Dz200 mm PVC-U zakończyć należy korkami zaślepiającymi PVC-U o średnicy Dz200 mm.

Przykanaliki deszczowe  podłączone zostaną do studni wpustowych betonowych o średnicy ∅500 mm z osadnikiem wyposażone w kratki ściekowe żeliwne klasy D400 i wykonane zgodnie z rys. 9.

Trasę kanałów oraz przykanalików deszczowych przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu rys. 1 oraz na profilach podłużnych rys. 2 do rys. 5.

## Podziemna przepompownia ścieków

### Przeznaczenie i zasada działania przepompowni

Przepompownia stanowi kompletne, w pełni zautomatyzowane urządzenie przeznaczone do przepompowywania ścieków deszczowych w systemie kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej.

W pompowni zainstalowano dwie pompy pracujące naprzemiennie, włączane i wyłączane w zależności od poziomu ścieków w zbiorniku poprzez regulatory pływakowe i układ sterujący.

Układ sterujący realizuje następujące funkcje:

- załącza i wyłącza pompy;

- przełącza kolejność pracy pomp;

- praca w trybie automatycznym lub ręcznym;

- załącza alarm w przypadku zaistnienia stanu alarmowego;

- sygnalizuje nieprawidłowości w układach zasilających silniki pomp.

### Opis przepompowni ścieków

Projektowana podziemna przepompownia ścieków deszczowych jest kompletnym obiektem wyposażonym w instalację i armaturę oraz układ sterowania elektrycznego i sygnalizacji.

Zbiornik czerpny przepompowni ścieków deszczowych wykonany zostanie z polimerobetonu o grubości min. 50 mm. Przepompownia ścieków deszczowych posiada zbiornik polimerobetonowy o średnicy wewnętrznej Ø1500mm i wysokości całkowitej Hc=3,85m.

Komorę studni o przekroju kołowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu. Standardowa wysokość komory wynosi 3 m(monolit). Dla zmniejszenia jej wysokości rura może być przycinana. Dla uzyskania większej wysokości komory rury są łączone przy użyciu kleju epoksydowego.

Systemowy zbiornik przepompowni wykonany musi być z nienasyconej żywicy poliestrowej, bez cementu i wody. Zastosowany materiał to polimerobeton (skrót PRC od „polyeser resin concrete”). Bardzo dobra przyczepność żywicy do kruszyw daje wewnętrzne połączenie i pozwala uzyskać wysoką wytrzymałość na ściskanie i zginanie przy małych grubościach ścianek i tym samym zredukowanym ciężarze elementów. Przekłada się to na mniejsze koszty transportu oraz montażu.

WYMAGANE PARAMETRY:

- Ciężar właściwy [ρ] 2300 kg/m3

- Moduł sprężystości przy ściskaniu [Ec] 28 000 MPa

- Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu [fct] 12 – 20 MPa

- Wytrzymałość na ściskanie [fc] min. 90 MPa

- Ścieralność max. = 0,5 mm

- Chropowatość ścian [k] max. = 0,1 mm

- Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej [αTx10-6] 15 [1/℃]

- Współczynnik Poissona [ν] 0,23

- Nasiąkliwość wodą nw 0,05%

- Odporność chemiczna na agresywne media pH 1 do 10

W studni umieszczone zostaną pompy do ścieków wraz z niezbędną armaturą zgodnie ze specyfikacją umieszczoną w pkt. 2.2.3.

Rysunek technologiczny podziemnych przepompowni ścieków przedstawiono na rys. 7.

### Wyposażenie przepompowni ścieków

Projektowana przepompownia ścieków deszczowych wyposażona będzie w dwie zatapialne pompy KSB pracujące naprzemiennie typu Amarex NF80-220/044ULG-180 o wydajności Qmax=10,0 dm3/s oraz wysokości podnoszenia Hp=9,0 mH2O. Moc znamionowa P1=5,06 kW, a moc nominalna P2=3,7 kW.

Projektowana przepompownia ścieków deszczowych wyposażona będzie w następujące podstawowe elementy:

- podest obsługowy – stal nierdzewna

- łańcuch do podestu – stal nierdzewna

- drabinka złazowa ze stopniami antypoślizgowymi – stal nierdzewna

- poręcz wysuwana z pochwytem montowana wewnątrz zbiornika – stal nierdzewna

- właz wejściowy kopertowy – stal nierdzewna

- kominek wentylacyjny – stal nierdzewna/PVC – szt. 1 (nawiewny)

- kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem – stal nierdzewna – szt.1 (wywiewny)

- belka wsporcza – stal nierdzewna

- prowadnice – stal nierdzewna

- łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna

- przewody tłoczne DN80/100 – stal nierdzewna

- połączenia kołnierzowe nierdzewne

- elementy złączne – stal nierdzewna

- połączenie z rurociągiem PEHD tłocznym wewnątrz zbiornika za pomocą złączki STAL/PE

- nasada T-52 z pokrywą + zawór kulowy 2” – szt. 1

- połączenie pionów tłocznych kształtkami niskooporowymi (trójnik orłowy) – nie dopuszcza się zastosowania połączeń spawanych pod kątem prostym

Minimum 70% spawów ma być wykonać metodą orbitalną (potwierdzoną wydrukiem spawu) (do średnicy DN150) w podwójnej osłonie argonu – system ten zapewnia najwyższą jakość wykonanego połączenia

Orurowanie i kształtki o gr. min. 2,0 mm wewnątrz przepompowni wykonane będą ze stali nierdzewnej 1.4301 wg PN-EN 10088-1 i łączone na kołnierze ze stali nierdzewnej. Orurowanie zakończone będzie kołnierzem normowym ze stali nierdzewnej o średnicy równej orurowaniu w przepompowni. Projektuje się wyposażyć projektowaną przepompownie ścieków w następujące elementy:

- Zawór zwrotny kulowy

- Wykonanie wg. normy: EN 1074-3, PN-EN 12050-4:2002

- Połączenia kołnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999, ciśnienie PN 10 lub gwintowane gwint rurowy calowy wg PN-ISO -7-1:1995

- Długość zabudowy wg szereg 48, PN-EN 558-1:2001

- Korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa szarego lub żeliwa sferoidalnego

- Prosty i pełny przelot

- Kula wulkanizowana NBR, czasza kuli wykonana ze stopu aluminium, stali lub żeliwa

- Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy DIN 30677

- Śruby łączące pokrywę z korpusem ze stali nierdzewnej, wpuszczane i zabezpieczone masą zalewową

- Zasuwa miękkouszczelniona, krótka szer. 14, do ścieków. Zabudowana wewnątrz korpusu.

- Wykonanie wg. normy: EN 1171, EN 1074-1 i EN 1074-2

- Połączenia kołnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2, ciśnienie PN10 lub gwintowane, gwint rurowy calowy PN-ISO-7-1:1995

- Długość zabudowy krótka wg PN-EN 558-1, szer. 14

- Korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa szarego lub z żeliwa sferoidalnego

- Prosty przelot zasuwy, bez przewężeń i bez gniazda w miejscu zamknięcia.

- Klin zawulkanizowany na całej powierzchni tj. zewnątrz i wewnątrz gumą NBR

- Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy DIN 30677

- Śruby łączące pokrywę z korpusem ze stali nierdzewnej, wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową

### Układ sterująco-zasilający

Minimalne wyposażenie rozdzielnicy zasilająco-sterującej układu dwupompowego w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS jest następujące:

- Obudowa rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej:

- wykonana z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym o stopniu ochrony min. IP 66, współczynniku udarowości mechanicznej IK 10 z uszczelką PUR, odporna na promieniowanie UV

- wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie UV, na których są zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):

  - kontrolki:

    - poprawności zasilania,

    - awarii ogólnej,

    - awarii pompy nr 1,

    - awarii pompy nr 2,

    - pracy pompy nr 1,

    - pracy pompy nr 2;

  - wyłącznik główny zasilania z osłoną styków,

  - przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna),

  - przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy ręcznej,

  - stacyjka z kluczem (umożliwiająca rozbrojenia alarmu)

- o wymiarach minimum: 800(wysokość) x 600(szerokość) x 300(głębokość),

- wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm

- wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych

- posadowiona na cokole z tworzywa, umożliwiającym montaż/demontaż wszystkich kabli (np. zasilających, od czujników pływakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez konieczności demontażu obudowy rozdzielnicy sterowniczej, cokół odporny na promieniowanie UV

- Urządzenia elektryczne:

- moduł telemetryczny GSM/GPRS – posiadający co najmniej wyposażenie wymienione w punkcie d), współpracujący z istniejącym systemem monitoringu

- czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz

- układ grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

- przekładnik prądowy o wyjściu w zakresie 4…20mA, dobrany do prądu pomp

- wyłącznik różnicowoprądowy czteropolowy chroniący wszystkie obwody odbiorcze

- gniazdo serwisowe 230V wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym klasy B16

- wyłącznik silnikowy dla każdej pompy jako zabezpieczenie przed przeciążeniem i zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej

- stycznik dla każdej pompy

- jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej

- dla pomp o mocy ≤5,0kW rozruch bezpośredni

- zasilacz buforowy 24 VDC min. 2A wraz z układem akumulatorów

- syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału dźwiękowego i optycznego

- wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej

- sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m H2O wraz z dwoma pływakami (suchobieg i poziom alarmowy)

- antena dla sygnału GSM modułu telemetrycznego w wykonaniu zależnym od uzyskania poprawnego poziomu sygnału na obiekcie

- wtyk do podłączenia agregatu + przełącznik Sieć – 0 – Agregat

- ogranicznik przepięć klasy B+C

- amperomierz dla każdej pompy

- gniazdo 400VAC z wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym

- gniazdo 24VAC z wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym

Układ zasilający powinien być wyposażony w 4 zabezpieczenia różnicowo-prądowe: dwa klasy A dla zabezpieczenia każdej z pomp, jeden klasy AC dla zabezpieczania gniazd 400V i 230V, jeden klasy AC dla odbiorów własnych. Konfiguracja rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej dodatkowo ma zapewniać, zgodnie z wytycznymi eksploatatora sieci, za pomocą zamontowanego w niej układu telemetrii przesyłanie sygnału na istniejącą stację bazową – serwer, monitorującą obiekty rozproszone. Rozdzielnice zasilająco-sterownicze przepompowni ścieków mają posiadać Europejski Certyfikat Jakości ‘CE’ oraz posiadać obudowę metalową o stopniu min. IP66.

- Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS, do którego wchodzą następujące sygnały (Wszstkie sygnały binarne powinny być wyprowadzone z przekaźników pomocniczych):

- Wejścia (24VDC):

  - tryb pracy automatycznej pompowni

  - zasilanie na obiekcie (prawidłowe/nieprawidłowe)

  - potwierdzenie pracy pompy nr 1

  - potwierdzenie pracy pompy nr 2

  - awaria pompy nr 1 – kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wyłącznika silnikowego

  - awaria pompy nr 2 – kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wyłącznika silnikowego

  - kontrola otwarcia drzwi

  - kontrola poziomu suchobiegu – pływak

  - kontrola poziomu alarmowego (przelania) – pływak

  - kontrola rozbrojenia stacyjki

- wejścia analogowe (4…20mA):

  - sygnał z sondy hydrostatycznej (4…20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA

  - sygnał z przekładników prądowych (4...20mA)

- Wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC):

  - załączanie pompy nr 1

  - załączenie pompy nr 2

  - załączenie sygnału alarmowego sygnalizatora – awaria zbiorcza pompowni

  - załączenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)

  - załączenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)

  - załączenie wyjścia włamania – do podłączenia niezależnej centralki alarmowej

- Wytyczne odnośnie wyposażenia i możliwości modułu telemetrycznego GSM/GPRS:

- Wyposażenie:

  - sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modułem nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM zapewniający dwukierunkową wymianę danych z istniejącą stacją bazową

  - zintegrowany wyświetlacz LCD o wysokim kontraście umożliwiający pracę w bezpośrednim oświetleniu promieniami słonecznymi

  - 16 wejść binarnych

  - 16 wyjść binarnych

  - 4 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA

  - komunikacja – port szeregowy RS232/RS485 z obsługą protokołu MODBUS RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE

  - wejścia licznikowe

  - kontrolki:

    - zasilania sterownika

    - poziomu sygnału GSM – minimum 3 diody lub wartość na wyświetlaczu HMI

    - poprawności zalogowania sterownika do sieci GSM:

    - nie zalogowany

    - zalogowany

    - poprawności zalogowania do sieci GPRS:

    - logowanie do sieci GPRS

    - poprawnie zalogowany do sieci GPRS

    - brak lub zablokowana karta SIM

    - aktywności portu szeregowego sterownika

  - stopień ochrony IP40

  - temperatura pracy: -20o C...50o C

  - wilgotność pracy: 5…95% bez kondensacji

  - moduł GSM/GPRS/EDGE

  - napięcie zasilania 24VDC

  - gniazdo antenowe

  - gniazdo karty SIM

  - pomiar temperatury wewnątrz sterownika

- Wymagania dla modułu telemetrycznego:

  - wysyłanie zdarzeniowe pełnego stanu wejść i wyjść (binarnych i analogowych) modułu telemetrycznego do stacji monitorującej w ramach usługi GPRS w wydzielonej sieci APN

  - wysyłanie zdarzeniowe wiadomości tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanów alarmowych na obiekcie

  - sterowanie pracą obiektu – przepompowni lokalne na podstawie sygnału z pływaków i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazów przesyłanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy równoległej)

  - sterowanie pracą obiektu – przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wysłanego ze stacji operatorskiej

  - podgląd i sygnalizowanie podstawowych informacji o działaniu i stanie przepompowni:

    - brak karty SIM

    - poprawność PIN karty SIM

    - błędny PIN karty SIM

    - zalogowanie do sieci GSM

    - zalogowanie do sieci GPRS

    - wejścia i wyjścia sterownika

    - aktualny poziom ścieków w zbiorniku

    - nastawiony poziom załączenia pomp

    - nastawiony poziom wyłączenia pomp

    - nastawiony poziom dołączenia drugiej pompy

    - liczba załączeń każdej z pomp

    - liczba godzin pracy każdej z pomp

    - prąd pobierany przez pompy

    - poziom sygnału GSM wyrażony w procentach

  - zmiana podstawowych parametrów pracy przepompowni, po wcześniejszej autoryzacji (wpisanie kodu) operatora:

    - poziomu załączenia pomp

    - poziomu wyłączenia pomp

    - poziomu dołączenia drugiej pompy

    - zakresu pomiarowego użytej sondy hydrostatycznej

    - zakresu pomiarowego użytego przekładnika prądowego

  - prezentacja na wyświetlaczu LCD komunikatów o bieżących awariach:

    - każdej z pomp

    - zasilania

    - wystąpieniu poziomu suchobiegu

    - wystąpieniu poziomu przelewu

    - błędnym podłączeniu pływaków

    - sondy hydrostatycznej

    - włamaniu

  - naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zużycia

  - automatyczne przełączanie pracującej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy z możliwością wyłączenia opcji

  - blokada załączenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy – redukuje częstotliwość załączeń pomp, funkcja z możliwością wyłączenia (opcja)

  - zliczanie czasu pracy każdej z pomp

  - zliczanie liczby załączeń każdej z pomp

  - pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA):

    - pobieranej mocy

    - zużytej energii

    - napięcia na poszczególnych fazach

  - możliwość podłączenia sygnału włamania do zewnętrznej, niezależnej centralki alarmowej

PROTOKÓŁ KOMUNIKACJI OKREŚLONY I ZGODNY Z TRYBEM PRACY MODUŁU MODBUS RTU

- Rozdzielnica zasilająco-sterująca pomp musi zapewniać:

  - naprzemienną pracę pomp

  - automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy

  - kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych

  - funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu suchobiegu – tylko dla pracy ręcznej

  - w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał z dwóch pływaków

  - kompatybilność z istniejącym systemem monitoringu

Rozdzielnica zasilająco-sterownicza musi posiadać Deklarację Zgodności CE oraz spełniać wymogi Dyrektywy EMC wprowadzonej do polskiego prawa, o czym mówi:

  - USTAWA z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw – dyrektywy 92/31/EWG z dnia 28 kwietnia 1992 r. zmieniającej dyrektywę 89/336/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (Dz.Urz. WE L 126 z 12.05.1992; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 11, str. 84);,

  - Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 848), zwane „rozporządzeniem EMC”.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których będzie aktywna usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca przepompowni ścieków wraz z  rozdzielnicami zasilająco-sterowniczymi zawierającymi oprogramowanie istniejącego systemem monitoringu musi posiadać niepubliczną sieć APN dla potrzeb systemu monitoringu. Dostawę niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu

### Opis parametrów funkcjonalno-użytkowych istniejącego monitoringu

Informacje podstawowe o systemie monitoringu.

System monitoringu składa się  z dwóch podstawowych elementów:

- obiekt zdalny – przepompownia ścieków – wyposażony w: moduł telemetryczny GSM/GPRS, który zawiera sterownik PLC z wyświetlaczem LCD oraz modem komunikacyjny do transmisji pakietowej danych.

- obiekt lokalny –Istniejące Centrum Dyspozytorskie, mieszczące się w siedzibie PWiK w Kaliszu

Informacje o stanach obiektu są przesyłane za pomocą GPRS (USŁUGA PAKIETOWEJ TRANSMISJI DANYCH) do stacji monitorującej, która wizualizuje wszystkie monitorowane obiekty na ekranie komputera. Stacja monitorująca jest zainstalowana w siedzibie eksploatatora PWiK w Kaliszu

System wizualizacji powinien się składać z:

- głównego okna synoptycznego

- okna poszczególnych urządzeń (obiektów)

Wymagania systemu monitoringu:

Powyższy monitoring powinien spełniać następujące funkcje:

Funkcja zdarzeniowo-czasowa – każda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie powinna powodować wysłanie pełnego statusu wejść/wyjść modułu telemetrycznego oraz dodatkowo stacja monitorująca może zdalnie w określonych odstępach czasowych wymusić przesłanie w/w statusu z danego modułu telemetrycznego. Inaczej mówiąc, w momencie wystąpienia dowolnej zmiany stanu monitorowanego parametru (np. załączenie pompy, otwarcie drzwi rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej, alarm suchobiegu, itd.) do stacji monitorującej zostaje wysłany aktualny stan obiektu (stany na wszystkich wejściach i wyjściach modułu telemetrycznego). Dodatkowo niezależnie od powyższego, stacja monitorująca może czasowo (np. co 1 godzinę) odpytywać moduły telemetryczne o ich aktualny stan wejść/wyjść.

Funkcja - Główne okno synoptyczne – powinna umożliwiać podgląd graficzny wszystkich monitorowanych obiektów pod względem np.:

- wizualizacja pracy danej pompy,

- wizualizacja awarii danej pompy,

- wizualizacja odstawienia danej pompy, pompa odstawiona nie jest załączana w automatycznym cyklu pracy,

- wizualizację włamania do obiektu,

- wizualizacja alarmów na wszystkich obiektach lub urządzeniach w formie tabeli alarmów bieżących, alarmy powinny być podawane z następującymi informacjami: data wystąpienia alarmu, nazwa obiektu, typ alarmu, data ustąpienia alarmu, w jakim czasie alarm został potwierdzony przez operatora.

- Funkcja logowania/wylogowania operatorów stacji monitorującej – powinna umożliwiać przypisanie odpowiednich kompetencji danemu operatorowi, np. operator o najmniejszych kompetencjach ma prawo tylko do przeglądania obiektów bez możliwości ich zdalnego sterowania, natomiast operator-administrator ma pełne prawa dostępu wraz z prawem zdalnego sterowania urządzeniami (np. zdalnego załączenia pompy lub zdalnej zmiany poziomów pracy).

- Funkcja alarmów historycznych – ma umożliwiać przeglądanie archiwalnych zdarzeń alarmowych na wszystkich lub wybranym monitorowanym obiekcie za dowolny okres czasu wraz z funkcją filtrowania w/g danego stanu alarmowego. Dodatkowo posiadać możliwość uzyskania informacji kiedy dany alarm został potwierdzony i przez jakiego operatora. A także umożliwiać wykonanie wydruku sporządzonego zestawienia.

- Funkcja alarmów bieżących – powinna umożliwiać wizualizacje w postaci tabeli wszystkich bieżących (niepotwierdzonych) stanów alarmowych z monitorowanych obiektów lub urządzeń. W jednoznaczny sposób identyfikować, czy dany alarm jest aktywny na obiekcie (kolor: czerwony-alarm krytyczny, ), czy już ustąpił (kolor: zielony). Po potwierdzeniu danego alarmu przez operatora zostaje powinien on zostać umieszczony w bazie danych systemu i powinna być możliwość przeglądania go za pomocą funkcji alarmów historycznych. Dodatkowo w momencie wystąpienia stanu alarmowego na dowolnym obiekcie lub urządzeniu powinien aktywować się sygnał dźwiękowy, którego będzie można wyłączyć po potwierdzeniu wszystkich niepotwierdzonych alarmów bieżących, co powala na wykonywanie przez operatora innych czynności niezwiązanych ze stacją monitorującą,  ponieważ zostanie on przywołany przez system w momencie awarii na którymś z monitorowanych obiektów.

- Zapis danych – System monitoringu powinen umożliwiać zapis wszystkich odebranych danych w bazie danych SQL wraz z narzędziem do jej przeglądania oraz eksportowania do pliku csv, który jest obsługiwany przez arkusz kalkulacyjny MS Exel.

- Kontrola połączenia stacji monitorującej z monitowanymi obiektami lub urządzeniami – system monitoringu powinien umożliwiać informowanie operatora o czasie ostatniego odczytu danych z obiektu.

- Kontrola dostępu do monitorowanego obiektu – system powinien umożliwiać rozbrojenie/uzbrojenie obiektu za pomocą stacyjki (lokalnie w przypadku np.: ujęć głębinowych) lub funkcji rozbrojenia/uzbrojenia (zdalnie ze stacji monitorującej). W momencie rozbrojenia obiektu nie są wysyłane z niego sygnały alarmowe – funkcja testowania obiektu bez przesyłania fałszywych informacji oraz dodatkowo pozwalająca na oszczędność w ilości wysłanych/odebranych danych GPRS – oszczędność w kosztach eksploatacji.

- Alarm włamania – system powinien wywołać na stacji monitorującej alarm włamania po określonym czasie od jego wystąpienia i nie rozbrojeniu obiektu. Alarm nie powinien ulegać skasowaniu po czasie. System powinien wymagać zdalnego skasowania alarmu przez operatora, w ten sposób informując go o swoim wystąpieniu.

- Funkcja zdalnego wyłączenia sygnalizacji alarmowej dźwiękowo-optycznej z poziomu stacji monitorującej.

- Funkcja odświeżenia obiektu – umożliwia na życzenie operatora przesłanie do stacji monitorującej aktualnego statusu wejść/wyjść modułu telemetrycznego danego obiektu lub urządzenia.

- Funkcja odświeżenia zegarów - umożliwia na życzenie operatora przesłanie do stacji monitorującej aktualnych danych odnośnie czasu pracy i ilości załączeń danej pompy. Informacje te są przechowywane lokalnie w pamięci modułu telemetrycznego, a nie w stacji monitorującej (zabezpieczenie przed utratą danych w momencie wyłączenia stacji).

- Funkcja kasowania zegarów – operator ma możliwość wyzerowania zegarów czasu pracy pomp wraz z licznikami ilości załączeń w celu dokonania analizy czasowej pracy pompowni np. równomierne zużycie pomp w ciągu miesiąca.

- Zdalne załączanie/wyłączanie pomp.

- Zdalne rewersyjne załączanie pomp na czas 5 sekund (opcjonalnie)

- Funkcja odłączenia/podłączenia pompy – pozwala na zdalne „poinformowanie” sterownika o odłączeniu/podłączeniu danej pompy, co wiąże się z nie/uwzględnianiem danej pompy w cyklu pracy zestawu, np. jeżeli zdalnie odłączymy pompę, to sterownik nie uwzględni jej w cyklu pracy zestawu i zawsze załączy pompę, która fizycznie występuję na obiekcie i nie jest odłączona w systemie pompowni

- Funkcja zdalnej zmiany poziomów pracy pompowni – istnieje możliwość zdalnej (ze stacji monitorującej) zmiany poziomu załączania, wyłączania pomp oraz poziomu alarmowego – oczywiście przy występowaniu sondy pomiarowej w zbiorniku przepompowni.

- Funkcja zdalnego zablokowania równoczesnej pracy 2 lub większej ilości pomp – funkcja niezbędna w przypadku wartości zabezpieczenia prądowego w złączu kablowym na przepompowni, dobranego dla pracy tylko jednej pompy

- Funkcja blokady wysłania kilku rozkazów – operator w danej chwili może wykonać tylko jeden rozkaz (np. załącz pompę nr1). Po potwierdzeniu tego rozkazu może wykonać kolejny. Jest to zabezpieczenie przed wysyłaniem nadmiernej ilości rozkazów w jednej chwili.

- Wykresy szybkiego podglądu – pozwalają na podgląd: pracy, spoczynku, awarii pomp, prądu w okresie ostatnich 1, 3, 6, 12 godzin.

- Trendy historyczne – możliwość sporządzania wykresów: stanu pomp, prądu na dokładnej skali czasu w wybranym okresie historycznym. W każdej chwili istnieje możliwość wykonania wydruku sporządzonego wykresu.

- Trendy historyczne – możliwość wyświetlenia kilku wykresów poziomu na jednym ekranie z różnych przepompowni – przegląd pracy sieci kanalizacyjnej.

- Raporty – możliwość sporządzania raportów odnoście: czasu pracy, ilości załączeń, ilości awarii, czasu awarii pomp, przepływu sumarycznego w wybranym okresie historycznym. W każdej chwili istnieje możliwość wykonania wydruku sporządzonego zestawienia.

- Funkcja PLANER ( planowanie działań serwisowych)

- Funkcja zgłaszania błędów programowych / sugestii poprawy funkcjonalności systemu monitoringu z poziomu oprogramowania.

- Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego czasu pracy wybranej pompy na wybranym obiekcie lub urządzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora stacji monitorującej

- Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego czasu postoju wybranej pompy na wybranym obiekcie lub urządzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora stacji monitorującej

- Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego natężenia prądu wybranej pompy na wybranym obiekcie lub urządzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora stacji monitorującej

- SMS - Dodatkowo system ma umożliwiać wysyłanie wiadomości SMS pod wskazany numer telefonu w momencie zaistnienia stanów alarmowych na w/w obiektach. SMS ma być wysłany bezpośrednio z obiektu.

- Dostawca monitoringu musi zapewnić usługę call center - wsparcia technicznego min w godzinach od 7:00 do 22:00, 7 dni w tygodniu. Czas reakcji na zgłoszenie maksymalnie 2 godziny.

### Zasilanie energetyczne

Zasilanie energetyczne projektowanej przepompowni ścieków deszczowych wraz z rozdzielnią zasilająco-sterującą opracowano w odrębnym projekcie budowlanym.

## Kanalizacja deszczowa tłoczna

Projektuje się przewód kanalizacji deszczowej tłocznej z rur polietylenowych wykonanych zgodnie z normą PN-EN 12201-2 PE100 SDR17,0 na ciśnienie PN10 prowadząc go generalnie w chodniku oraz poboczu ul. Piwonickiej. Projektuje się przewód tłoczny kanalizacji deszczowej o długości całkowitej l=224,0 m. Na odcinku o długości l=185,5 m projektuje się rury polietylenowy o średnicy Dz110x6,6 mm. Na dwóch odcinkach gdzie przewód tłoczny kanalizacji deszczowej prowadzony jest pod jezdnią ul. Piwonickiej oraz ul. Zagorzynek projektuje się rury polietylenowe typu RC o średnicy Dz110x10,0 mm o długości l=38,5m. Przewód kanalizacji tłocznej deszczowej należy włączyć do projektowanej studni rozprężnej SR o średnicy Ø1000mm oraz wysokości H=1,80m wykonanej zgodnie z rys.8. Wykaz kształtek polietylenowych niezbędnych dla wykonania przewodu tłocznego załączono do dokumentacji. Przewód tłoczny kanalizacji deszczowej wykonać należy zgodnie z projektem zagospodarowania terenu rys.1 oraz profilem podłużnym rys.6.

# Rozwiązania materiałowe

Projektuje się zastosować następujące materiały podstawowe:

- rury polietylenowe lite SN8 wg PN-EN ISO 9969:

- DN800 mm (Dz907x53,5)	l = 97,5m

- DN600 mm (Dz679x39,5)   	l = 210,5m

- DN500 mm (Dz569x34,5)	l = 150,5m

- DN400 mm (Dz455x27,5)  	l = 121,5m

- DN300 mm (Dz341x20,5)   	l = 105,0 m

- rury PVC-U typu SN8 wg PN-EN-1401:1999:

- DN200 mm (Dz907x53,5)	l = 97,5m

- DN160 mm (Dz679x39,5)   	l = 220,5m

- rury polietylenowe wg PN-EN 12201-2:

- Dz110x6,6mm l=186,0m

- Dz110x10,0mm typu RC l=39,0m

- studnie rewizyjne betonowe DN2000 mm zgodnie z normą PN-EN 1917: 2004/AC:2009 szt.1 w tym o wysokości:

- od 2,01m do 2,50m szt.1

- studnie rewizyjne betonowe DN1500 mm zgodnie z normą PN-EN 1917: 2004/AC:2009 szt.4 w tym o wysokości:

- od 2,01m do 2,50m szt.5

- studnie rewizyjne betonowe DN1200 mm zgodnie z normą PN-EN 1917: 2004/AC:2009 szt.9 w tym o wysokości:

- od 2,51m do 3,00m szt.3

- od 3,01m do 3,50m szt.5

- studnie rewizyjne betonowe DN1000 mm zgodnie z normą PN-EN 1917: 2004/AC:2009 szt.5 w tym o wysokości:

- do 1,50m szt.1

- od 2,01m do 2,50m szt.4

- studnia rozprężna betonowa DN1000mm typu I zgodna z normą PN-EN 1917: 2004/AC:2009 szt. 1 o wysokości h = 1,45m

- wpusty ściekowe żeliwne klasy D400 szt.35

- studnie betonowe ∅500 mm z osadnikiem szt.35

- włazy żeliwno-betonowe C250 szt.12

- włazy żeliwno-betonowe klasy D400 szt.8

- korki PVC-U Dz200 mm szt.10

- trójniki podłączeniowe siodłowe

- DN600/160 mm szt.4

- DN500/160 mm szt.3

- DN400/160 mm szt.1

- DN300/160 mm szt.2

- regulator przypływu typu RPWO 350 szt.1

- regulator przepływu typu RSTWO 115 szt.1

- zasuwa nożowa kołnierzowa żeliwna do zabudowy podziemnej Ø 300 mm szt.1

- kompletna podziemna przepompownia ścieków deszczowych z polimerobetonu kpl.1

- kształtki doczołowe i elektrooporowe wg wykazu

- kształtki kołnierzowe dla kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wg wykazu

Projektant dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań w stosunku do rozwiązań opisanych w opisie technicznym dokumentacji projektowej oraz innych materiałów/urządzeń równoważnych pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych pod względem jakościowym i technicznym niż  określone przez Projektanta. Wszystkie wskazane z nazwy materiały/urządzenia użyte w opisie technicznym dokumentacji projektowej  należy rozumieć, jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Wskazane w dokumentach parametry należy przyjąć jako przykładowe parametry minimalne oczekiwane i zalecane przez Projektanta, które służą doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i są tylko używane jako podstawa do wyliczeń, obliczeń.

# Wytyczne wykonawcze

## Warunki gruntowo – wodne

Badania gruntowo-wodne pod projektowaną przepompowni ścieków wykonane zostały w maju 2017 roku przez DZGEO – Technika w Dąbrowie Chełmińskiej. Wykonano cztery odwierty o głębokości od 2,5m ppt do 4,0m ppt.

W miejscu projektowanej przepompowni ścieków woda gruntowa w postaci sączeń występuje na poziomie 3,70 m poniżej terenu. Na pozostałym odcinku projektowanej kanalizacji deszczowej woda gruntowa nie występuje.

Stwierdzono dobre warunki dla posadowienia kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i tłocznej oraz brak wody gruntowej na poziome jej posadowienia.

## Roboty ziemne

### Kanalizacja deszczowa grawitacyjna i tłoczna

Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy powiadomić wszystkich właścicieli odpowiedniego uzbrojenia podziemnego znajdującego się w ul. Piwonickiej. Następnie uprawniony geodeta powinien wytyczyć w terenie projektowaną kanalizację deszczową grawitacyjną i tłoczną.

W przypadku występowania dużego zagęszczenia uzbrojenia podziemnego oraz przewidywanego skrzyżowania z istniejącymi przewodami i przyłączami uzbrojenia podziemnego wskazane jest wykonanie przekopów próbnych celem weryfikacji głębokości jego ułożenia w ziemi.

Nadmiar ziemi z wykopu należy wywozić w miejsce wskazane przez Urząd Miasta w Kaliszu na odległość do 5,0 km.

Roboty ziemne pod projektowaną kanalizację deszczową należy wykonywać generalnie mechanicznie. W miejscach skrzyżowań oraz zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy prace ziemne 2,0 m przed i za tym uzbrojeniem prowadzić ręcznie. Przewiduje się wykonywanie wykopów na całej długości projektowanej kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i tłocznej jako wąskoprzestrzenne.

Szerokość wykopu dla kanalizacji deszczowe tłocznej przewiduje się taką, aby odległość pomiędzy zewnętrznymi ściankami rur a ścianą umacnianego wykopu wynosiła 35 cm.

Szerokość wykopu dla kanalizacji deszczowej grawitacyjnej przewiduje się taką, aby odległość pomiędzy ściankami rur z ścianą umacnianego wykopu wynosiła 45 cm. Minimalna szerokość wykopu dla kanalizacji deszczowej grawitacyjnej powinna wynosić:

- dla rur DN300 mm  s = 125,0 cm

- dla rur DN400 mm  s = 135,0 cm

- dla rur DN500 mm  s = 145,0 cm

- dla rur DN600 mm  s = 160,0 cm

- dla rur DN800 mm	s = 180,0 cm.

Szerokość wykopu dla kanalizacji deszczowej tłocznej Dz110 mm PE wynosi s = 80cm. Technologie wykonania wykopu przedstawiono na rys. 10.

Przewód tłoczny układać należy na podsypce gr. 10 cm oraz w obsypce gr. 30 cm ponad powierzchnię rury. Kanały grawitacyjne układać należy na podsypce gr. 15 cm oraz obsypce gr. 30 cm ponad powierzchnie rury. Studnie technologiczne oraz studnię rewizyjną układać należy na podsypce o gr. 20 cm. Przewiduje się, że podsypka i obsypka wykonana zostanie z piasku średniego.

Technologię wykonania posadowienia rur kanalizacyjnych przedstawiono na rys. 11.

Projektuje się pełną wymianę gruntu dla projektowanej kanalizacji deszczowej.

Wykonaną kanalizację deszczową grawitacyjną i tłoczną należy zasypywać piaskiem średnim warstwami ubijając ją mechanicznie do otrzymania następujących współczynników zagęszczenia gruntu:

- 0 – 0,2 m	Is = 1,00

- 0 – 1,2 m 	Is = 0,97

- poniżej 1,2 m    Is = 0,95

Zasypka gruntem rodzimym (piasek średni) może być wykonana w przypadku usunięcia z niego kamieni, gruzu i korzeni.

Podstawowa warstwa zasypowa do wysokości 30,0 cm ponad górne sklepienie rury powinna być zagęszczona w 10,0 cm do 15,0 cm warstwach do uzyskana właściwego stopnia zagęszczenia. Zasypkę wykopu należy wykonywać zgodnie z normą PN-S-002205.

### Podziemna przepompownia ścieków deszczowych

Przed przystąpieniem do prac ziemnych pod przepompownię ścieków należy ją wytyczyć w terenie. Przewiduje się wykonanie robót ziemnych dla przepompowni ścieków koparką chwytakową.

Wykopy należy wykonać jako jamiste szalowane grodzicami stalowymi lub szalunkami słupowymi. Od chwili rozpoczęcia robót ziemnych montażowych aż do chwili ich zakończenia nie wolno dopuścić do zbierania się wody w wykopie i zatapiania go. Podłoże pod przepompownie należy staranne przygotować.

Przewiduje się posadowienie projektowanej przepompowni ścieków na utwardzonej podsypce z piasku średniego o grubości 25 cm

W czasie wykonywania wykopu należy na bieżąco zabezpieczać ściany wykopu oraz prowadzić jego odwodnienie.

## Odwodnienie wykopów

### Kanalizacja sanitarna tłoczna i grawitacyjna

Przy budowie kanałów deszczowych oraz kanalizacji deszczowej tłocznej nie przewiduje się konieczności odwodnienia wykopów.

### Podziemna przepompownia ścieków

Woda gruntowa w miejscu posadowienia projektowanej podziemnej przepompowni ścieków  występuje w postaci sączeń śródglinowych na głębokości 3,70 m p.p.t.

Przewiduje się, że w trakcie wykonywania wykopów pod podziemną przepompownię ścieków wymagane będzie odwodnienie poprzez jej pompowanie z dna wykopu.

Ze względu na to, że prace związane z wykonywaniem odwodnienia wykopów są trudne do przewidzenia zaleca się Wykonawcy prowadzenie dziennika pompowania wody i na jego podstawie rozliczać się z Inwestorem. Zaleca się wykonywanie prac ziemnych w okresie letnim, gdy poziom wody gruntowej jest niższy od innych okresów roku. Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robót.

## Roboty montażowe

### Kanalizacja deszczowa grawitacyjna

Użyte materiały oraz sposób wykonania kanalizacji deszczowej z rur PP muszą odpowiadać przepisom i normom zawartym w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” – zeszyt 9 COBRTI Instal. Kanały deszczowe układać należy na odpowiednio przygotowanym podłożu, dno wykopu kanału deszczowego należy wykonać ze spadkiem przewidzianym w projekcie budowlanym. Ułożone rury kanalizacyjne muszą ściśle przylegać do podłoża na całej swojej długości. Studnie rewizyjne betonowe Ø 1200 mm oraz Ø 1000 mm  i studnię rozprężną Ø 1000 mm  wykonać należy zgodnie z normą PN-EN1917:2004/AC:2009 i zaopatrzyć w zwężki redukcyjne Ø 1200/600 mm oraz Ø 1000/600 mm i wysokości 0,60 m. Studnie rewizyjne betonowe Ø 2000 mm oraz Ø 1500 mm wykonać należy zgodnie z normą PN-EN1917:2004/AC:2009 i zaopatrzyć w płyty pokrywowe żelbetowe o grubości h = 20 cm. Przed i za studniami betonowymi należy zamontować kielichowy lub bosy króciec o długości l = 600 mm i średnicy odpowiedniej dla rury, której ma on dotyczyć. Wysokości studni rewizyjnych przedstawiono na poszczególnych profilach podłużnych kanałów deszczowych a technologię ich wykonania w załączonej do projektu tabeli.

### Przepompownia ścieków

Zbiornik przepompowni należy montować zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych a prace związane z jego transportem i montażem winny być wykonane pod nadzorem.

Roboty montażowe przepompowni należy wykonać przy pomocy dźwigu samojezdnego o udźwigu odpowiednim do ciężaru przepompowni zgodnie z zaleceniami dostawcy przepompowni.

### Kanalizacja deszczowa tłoczna

Użyte materiały oraz sposób wykonania kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE muszą odpowiadać przepisom i normom zawartym w „Wytycznych projektowych wykonania i odbioru sieci wodociągowych” COBRIT Instal Zeszyt 3.

Przewiduje się łączenie rur polietylenowych przewodu tłocznego przez zgrzewanie doczołowe oraz elektrooporowe. Montaż przewodu tłocznego powinien odbywać się w temperaturze od 00 do 300 C. Przewód tłoczny w wykopie należy układać luźno. Na przewodzie tłocznym ułożyć należy taśmę sygnalizacyjną z wtopionym drutem. Nad przewodem tłocznym w odległości min 40 cm ułożyć należy taśmę ostrzegawczą zieloną o szerokości 40 cm. Oznakowanie trasy przewodu tłocznego wykonać należy tabliczkami oznaczeniowymi. Do wykonania odgałęzienia i załamania służą odpowiednie kształtki, które muszą posiadać taki sam współczynnik MFI jak rury PE. Do projektu załączono wykaz kształtek polietylenowych niezbędnych do wykonania przewodu tłocznego. Kształtki i rury w miarę możliwości powinny być wykonane przez jednego producenta. Kształtki łączone są z rurami PE poprzez zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe.

## Umocnienie wykopu

### Kanalizacja sanitarna tłoczna i grawitacyjna

Przewiduje się, że wykopy do głębokości 1,0 m nie będą umacniane. Wykopy o głębokości 1,01÷1,50 m projektuje się umacniać ażurowo przy pomocy wyprasek stalowych. Dla głębokości powyżej 1,50 m przewiduje się zastosować do umocnień wykopów obudowy szalunkowe typu SBH. Umożliwiają one umocnienia wykopów o głębokości od 1,5÷6,9 m i szerokości roboczej od 0,8÷4,5 m. Wytrzymałość szalunków na parcie jednostkowe gruntu wynosi od 16 do 55 kN/m2.

### Podziemna przepompownia ścieków

Przewiduje się, że wykop pod podziemną przepompownię ścieków będzie umocniony grodziami stalowymi typu Larsen.

# Próby i odbiór  kanalizacji deszczowej

Odbiór techniczny wykonanych robót kanalizacji deszczowych należy wykonać przy udziale przedstawicieli Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Kaliszu oraz Inspektora Nadzoru.

Całość prac montażowych oraz odbiory kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i tłocznej wykonać należy zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt nr 9 COBRTI Instal oraz „Wytycznych projektowych wykonania i odbioru sieci wodociągowych” COBRIT Instal Zeszyt 3.

# Uwagi końcowe

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy powiadomić o tym wszystkich użytkowników urządzeń podziemnych.

- Wykopy zabezpieczyć barierkami i mostkami.

- W przypadku wystąpienia   kolizji  z istniejącym uzbrojeniem należy  powiadomić projektanta.

- Wykonaną kanalizację deszczową grawitacyjną i tłoczną wraz z przepompownią ścieków należy pomierzyć geodezyjnie.

- W przypadku wystąpienia trudnych warunków gruntowo-wodnych należy o tym powiadomić projektanta.

- Projektowana kanalizacja deszczowa tłoczna i grawitacyjna należy do II kategorii geotechnicznej.

- W związku z zapisem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Kaliszu w uzgodnieniu dokumentacji projektowej z dnia 22.12.2017 roku o kolizji istniejącej sieci wodociągowej DN150 mm z projektowaną studnią rewizyjna D12 oraz kanalizacją tłoczną należy dokonać pod nadzorem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Kaliszu przekopów próbnych celem ustalenia jego trasy i dokonać ewentualnej korekty trasy kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz lokalizacji studni rewizyjnej D12.

# Parametry technologiczno – hydrauliczne

## Obliczenie ilości ścieków deszczowych

Obliczenia ilości ścieków deszczowych wykonano dla następujących danych wyjściowych:

- natężenie deszczu miarodajnego q = 130,0 dm3/s∙ha o czasie trwania t = 10 min

- współczynnik spływu

- nawierzchnia bitumiczna Ψ1 = 0,90

- kostka brukowa Ψ2 = 0,80

- zieleń Ψ3 = 0,15

- pas drogowy Ψ4 = 0,80

- powierzchnie zlewni

- kanał KD-1 (ul. Piwonicka)

- nawierzchnia bitumiczna F1 = 3477,0m2

- nawierzchnia kostka brukowa F2 = 2728,0m2

- zieleń F3 = 655,0m2

- razem Fc = 6860,0m2

- kanał KD-2 (ul. Piwonicka)

- nawierzchnia bitumiczna F1 = 1636,0m2

- nawierzchnia kostka brukowa F2 = 684,0m2

- zieleń F3 = 337,0m2

- razem Fc = 2657,0m2

- kanał KD-3 (ul. Zagorzynek)

- pas drogowy F1 = 1800,0m2

### Obliczenie ilości ścieków deszczowych z pasa drogowego

- zlewnia kanału KD-1 (ul. Piwonicka)

- średni współczynnik spływu Ψśr = 0,79

Qmax1 = 130,0 ∙ 0,696 ∙ 0,79 = 70,5 dm3/s

- zlewnia kanału KD-2 (ul. Piwonicka)

- średni współczynnik spływu Ψśr = 0,78

Qmax2 = 130,0 ∙ 0,2657 ∙ 0,78 = 26,9 dm3/s

- zlewnia kanału KD-3 (ul. Zagorzynek)

- średni współczynnik spływu Ψśr = 0,80

Qmax3 = 130,0 ∙ 0,18 ∙ 0,80 = 18,7 dm3/s

### Obliczenie ilości ścieków deszczowych z terenów przyległych

- zlewnia kanału KD-1 (ul. Piwonicka)

Q1 = 8 ∙ 35,0 = 280,0 dm3/s

- zlewnia kanału KD-2 (ul. Piwonicka)

Q2 = 2 ∙ 35,0 = 70,0 dm3/s

### Obliczenie całkowitej ilości ścieków deszczowych

- zlewnia kanału KD-1 (ul. Piwonicka)

Q1 = 70,5 + 280,0 + 10,0 = 360,5 dm3/s

- zlewnia kanału KD-2 (ul. Piwonicka)

Q2 = 26,9 + 18,7 + 70,0 = 115,6 dm3/s

### Obliczenie retencji kanałowej dla kanału deszczowego KD-1

Obliczenia niezbędnej retencji kanałowej dla kanału KD-1 wykonano dla uzgodnionej z Wydziałem Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Kaliszu maksymalnej ilości ścieków deszczowych Qmax = 150,0 dm3/s w ul. Piwonickiej.

- wymagana retencja wynosi:

VR = (360,5 – 150,0) ∙ 1000-1  ∙ 60  ∙ 10 = 126,3 m3

- retencja kanału DN600 mm l = 210,5 m

V1 = 3,14  ∙ 0,6024  ∙210,5m = 59,50m3

- retencja kanału DN500 mm l = 210,5 m

V2 = 3,14  ∙ 0,5024  ∙150,5m = 29,50m3

- retencja kanału DN400 mm l = 14,00 m

V3 = 3,14  ∙ 0,4024  ∙111,5m = 59,50m3

- retencja studni rewizyjnej DN2000 mm szt. 1

V4 = 3,14  ∙ 0,2024  ∙2,33m = 7,30m3

- retencja studni rewizyjnych ∅1200mm szt.

V5 = 3,14  ∙ 1,224  ∙ 15,71m = 17,80m3

Całkowita projektowana retencja kanałowa wynosi:

Vc = 59,5 + 29,5 + 14,0 + 7,3 + 17,8 = 128,1 m3

### Obliczanie retencji kanałowej dla kanału deszczowego KD-2

Obliczenia niezbędnej retencji kanałowej dla kanału KD-2 wykonano dla projektowanej wydajności przepompowni ścieków deszczowych o założonej wydajności projektowej Qp=10,0 dm3/s

- wymagana retencja wynosi:

VR = (115,6 – 10,0) ∙ 1000-1  ∙ 60  ∙ 10 = 63,4m3

- retencja kanału DN800 mm l=110,0m

V1 = 3,14  ∙ 0,824  ∙ 97,5m = 49,0m3

- retencja studni rewizyjnych ∅1500mm szt.5

V2 = 3,14  ∙ 1,524  ∙ 10,21m = 18,0m3

Całkowita projektowana retencja kanałowa kanału KD-2 wynosi:

Vc = 49,0 + 18,0 = 67,0m3

# Zagospodarowanie terenu przepompowni

Teren wokół przepompowni ścieków deszczowych o wymiarach 3,50 x 3,50 m należy wykonać w następującej konstrukcji wzmocnionej:

- kostka betonowa szara o gr. 8,0 cm

- podsypka cementowo-piaskowa (1:4) o gr. 3,0 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 20,0 cm

- warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10,0 cm

Umocnienie wokół przepompowni należy wzmocnić obniżonym opornikiem betonowym C12/15. Umocnienie terenu należy wykonać ze spadkiem umożliwiającym spływ ścieków deszczowych.

Opracował:

mgr inż. K. Biernacki